## Modbus_E3DC
_address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room | poll | wp | cw | isScale
40001 | Magic_Byte | ModBus ID |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40002 | Modbus_Firmware | Modbus-Firmware-Version |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40003 | Anzahl_Register | Anzahl unterstÃ¼tzter Register |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40004 | Hersteller | Hersteller |  | string | 16 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40020 | Modell | Modell |  | string | 16 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40036 | Seriennummer | Seriennummer |  | string | 16 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40052 | Firmware | Firmware-Release |  | string | 16 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40068 | PV_Leistung | Photovoltaik-Leistung in Watt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40070 | Batterie_Leistung | Batterie-Leistung in Watt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40072 | Hausverbrauch_Leistung | Hausverbrauchs-Leistung in Watt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40074 | Netz_Leistung | Leistung am NetzÃ¼bergabepunkt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40076 | Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung | Leistung aller zusÃ¤tzlichen Einspeiser in Watt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40078 | Wallbox_Leistung | Leistung der Wallbox in Watt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40080 | Wallbox_genutzte_Solarleistung | Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40082 | Autarkie_Eigenverbrauch | Autarkie und Eigenverbrauch |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40083 | Batterie_SOC | Batterie-SOC in Prozent | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40084 | Emergency_Power_Status | Emergency-Power Status |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40085 | EMS_Status | EMS-Status |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40086 | EMS Remote Control | EMS Remote Control |  | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40087 | EMS CTRL | EMS CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40088 | WallBox_0_CTRL | WallBox_0_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40089 | WallBox_1_CTRL | WallBox_1_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40090 | WallBox_2_CTRL | WallBox_2_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40091 | WallBox_3_CTRL | WallBox_3_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40092 | WallBox_4_CTRL | WallBox_4_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40093 | WallBox_5_CTRL | WallBox_5_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40094 | WallBox_6_CTRL | WallBox_6_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40095 | WallBox_7_CTRL | WallBox_7_CTRL |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40096 | DC_String_1_Voltage | Spannung in Volt (String 1) | V | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40097 | DC_String_2_Voltage | Spannung in Volt (String 2) | V | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40098 | DC_String_3_Voltage | Spannung in Volt (String 3) | V | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40099 | DC_String_1_Current | Strom in Ampere (String 1) | A | uint16be | 1 | 0.01 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40100 | DC_String_2_Current | Strom in Ampere (String 2) | A | uint16be | 1 | 0.01 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40101 | DC_String_3_Current | Strom in Ampere (String 3) | A | uint16be | 1 | 0.01 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40102 | DC_String_1_Power | Leistung in Watt (String 1) | W | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40103 | DC_String_2_Power | Leistung in Watt (String 2) | W | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40104 | DC_String_3_Power | Leistung in Watt (String 3) | W | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40105 | Leistungsmesser_0 | Leistungsmesser 0 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40106 | Leistungsmesser_0_L1 | Leistungsmesser 0 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40107 | Leistungsmesser_0_L2 | Leistungsmesser 0 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40108 | Leistungsmesser_0_L3 | Leistungsmesser 0 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40109 | Leistungsmesser_1 | Leistungsmesser 1 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40110 | Leistungsmesser_1_L1 | Leistungsmesser 1 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40111 | Leistungsmesser_1_L2 | Leistungsmesser 1 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40112 | Leistungsmesser_1_L3 | Leistungsmesser 1 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40113 | Leistungsmesser_2 | Leistungsmesser 2 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40114 | Leistungsmesser_2_L1 | Leistungsmesser 2 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40115 | Leistungsmesser_2_L2 | Leistungsmesser 2 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40116 | Leistungsmesser_2_L3 | Leistungsmesser 2 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40117 | Leistungsmesser_3 | Leistungsmesser 3 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40118 | Leistungsmesser_3_L1 | Leistungsmesser 3 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40119 | Leistungsmesser_3_L2 | Leistungsmesser 3 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40120 | Leistungsmesser_3_L3 | Leistungsmesser 3 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40121 | Leistungsmesser_4 | Leistungsmesser 4 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40122 | Leistungsmesser_4_L1 | Leistungsmesser 4 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40123 | Leistungsmesser_4_L2 | Leistungsmesser 4 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40124 | Leistungsmesser_4_L3 | Leistungsmesser 4 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40125 | Leistungsmesser_5 | Leistungsmesser 5 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40126 | Leistungsmesser_5_L1 | Leistungsmesser 5 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40127 | Leistungsmesser_5_L2 | Leistungsmesser 5 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40128 | Leistungsmesser_5_L3 | Leistungsmesser 5 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40129 | Leistungsmesser_6 | Leistungsmesser 6 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40130 | Leistungsmesser_6_L1 | Leistungsmesser 6 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40131 | Leistungsmesser_6_L2 | Leistungsmesser 6 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40132 | Leistungsmesser_6_L3 | Leistungsmesser 6 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40133 | Leistungsmesser_7 | Leistungsmesser 7 |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40134 | Leistungsmesser_7_L1 | Leistungsmesser 7 - Phase 1 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40135 | Leistungsmesser_7_L2 | Leistungsmesser 7 - Phase 2 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40136 | Leistungsmesser_7_L3 | Leistungsmesser 7 - Phase 3 | W | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE
40137 | SG_Ready_Status | SG Ready-Status |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | TRUE | FALSE | FALSE